Évolution concernant les garde-corps de toiture-terrasse inaccessible.

Nouvelle norme NF E 85-015

Norme homologuée juin 2019 annule et remplace la précédente d’avril 2008.

La norme NF E 85-015 concerne les éléments d’installations industrielles - Moyens d’accès permanents - Escaliers, échelles à marches et garde-corps.

Pour qui ?

Les maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, tous les organismes de prévention et de sécurité et les entreprises.

Les changements :

Vide en bordure du platelage

Aujourd’hui, les garde-corps sont obligatoires à partir de 180 mm de vide.

Une plinthe est à installer si la distance entre le bord de la surface de circulation et la structure existante est supérieure à 20 mm et non plus de 30mm.

Les garde-corps installés sur une surface inclinée à plus de 15° ne doivent pas avoir d’espace libre entre lisses supérieur à 340 mm au lieu de 500 mm : ajout d’une lisses supplémentaire.

Une plinthe de hauteur 100mm est à installer à 12mm au maximum au-dessus de la surface de circulation. L’espace libre entre 2 éléments de plinthe ne doit pas être supérieur à 20 mm.

Garde-corps autostables ou lestés :

À réserver aux constructions déjà existantes présentant une impossibilité d’installer des garde-corps fixes et permanents.

Une butée fixe, acrotère ou relevé, est nécessaire pour réduire le risque de basculement du garde-corps.

- Installation sur zone < 15°

- Distance maximum entre montants de 1500mm

- Les contrepoids sont constitués de matières solides

Un nouveau test complémentaire validant leur tenue au vent vers l’intérieur du bâtiment amène le renforcement de ces garde-corps : Les fabricants font évoluer différemment leur garde-corps en rajoutant un plot (pour certain 25 kg, pour d’autre 12,5 kg), une jambe de force ou en rallongeant le bras de déport.

Impact économique : Les coûts de fourniture, manutention et installation sont en hausse sensible.

Date de mise en œuvre :

Application de la nouvelle version de la norme à partir du 1er juillet 2020,